## Etusivu
ATT:n toimintakokeiden mallilomakepohja |  |  |  |  | Ver. 1.0 | 2024-11-15
(Kohteen RAU-, LVIA-suunnittelija ja sähkösuunnittelija (pesula, saunat, kerho, sähköerillispisteet, mittarointi ja erityisasunnot) täyttävät lomakepohjan vastaamaan kohteen toteutusta)
Kohteen RAU-valvoja tarkastaa, että lomake vastaa kohteen toteutusta. Suunnittelijat ovat velvollisia korjaamaan valvojan esittämät poikkeamat.
Rakennushankkeen nimi |  |  | Toimintakokeiden päivämäärä(t)
Esimerkki
Toimintakokeiden vetäjä |  |  | Jälkitarkastuksen päivämäärä(t)
Esimerkki
Toimintakokeet hyväksytty, pvm
Tämä toimintakoelista voidaan täyttää työmaalla myös käsin. Se täytyy kuitenkin siinä tapauksessa skannata ja kirjoittaa koneella puhtaaksi mikäli tilaaja katsoo sen tarpeelliseksi.
1. Aiemmat urakoitsijoiden tarkastukset |  | Kunnossa |  | Huomautukset | Hyväksytty
| Urakoitsijoiden omantyön tarkastukset (pöytäkirja) | On | Ei |  | pvm
- Rakennusurakoitsija
- Putkiurakoitsija
- Ilmanvaihtourakoitsija
- Sähköurakoitsija
- Rakennusautomaatiourakoitsija
- Maalämpöurakoitsija
- Kylmälaiteurakoitsija
- Sprinklerurakoitsija
Urakoitsijoiden väliset toimintatarkastukset suoritettu ja pöytäkirja toimitettu
TOIMINTAKOKEITA EI ALOITETA, ENNEN KUIN KOHTA 1 ON KUNNOSSA
2. Toimintakokeiden edellytykset (urakoitsijoiden ilmoitukset) |  | Kunnossa |  | Huomautukset | Hyväksytty
| Rakennusurakoitsija | On | Ei |  | pvm
- Rakennus on puhdas ja pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu
- Konehuoneet, sähkökeskukset yms. tilat ovat valmiit ja siivottu
- Pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu, betoni- tai kipsipölyä)
- Toimintakoevalmiudessa olevat tilat on tarvittaessa osastoitu muista tiloista
- Toimintakoevalmiudessa olevat tilat on merkitty selvästi ja näkyvästi
- Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun ja tiloissa on käytettävä
kohdepoistolla varustettuja laitteita, mikäli siellä tehdään pölyä synnyttäviä töitä
- Puhtauden arviointi on suoritettu
- Kiinteistön tiedonsiirron suojaus on toteutettu ATT:n ohjeistuksen mukaisesti
- Hekan kohteessa HSY:ltä on tilattu ja saatu väyläpohjainen vesimittari
- Muiden kuin Hekan kohteissa HSY:ltä on tilattu ja saatu pulssinantolaitteella varustettu vesimittari
Mikäli palomuuri ei ole asennettu ja nettiliittymä tilattu, tieto projektipäällikölle
Putkiurakoitsija
- Heleniltä on kaukolämpölaitteiden käyttöönottolupa saatu (kaukolämpökohteet)
- Verkostot ja laitteet on asennettu ja merkitty lopullisella tavalla
- Pumppujen pyörimissuunnat on tarkastettu ja taajuusmuuttajat on parametroitu oikein
- Toimilaitteiden liikesuunnat on tarkastettu
- Pakkokytkennät on tarkastettu
- Putkistot on huuhdeltu, täytetty ja ilmattu
- Huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä on käyttöönotettu työselostuksen mukaisesti
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty (kaikki laitteet tarkastettu ja testattu)
Ilmanvaihtourakoitsija
- Kaikki koneet, laitteet ja varusteet on asennettu ja merkitty lopullisella tavalla
- Puhaltimien pyörimissuunnat on tarkastettu
- Toimilaitteiden liikesuunnat on tarkastettu
- Pakkokytkennät on tarkastettu
- Kanavien tiiveyskokeet on suoritettu
- Palopeltien asennustodistukset toimitettu
- Kanavien päitä ei ole tukittu muoveilla
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty (kaikki laitteet tarkastettu ja testattu)
Sähköurakoitsija
- Sähkönjakelu energialaitoksen mittareiden kautta
- Kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu siten, että virta
tulee koneelle ja säätölaitteille lopullista kytkentää myöten ja lopullista
nousujohtoa myöten
- Konehuoneiden valaistus toimii
- Pyörimissuunnat on tarkastettu
- Moottoreiden lämpösuojat on viritetty
- Ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu
- Turvakytkimet ja ohjaukset on asennettu
- Keskukset ja ohjauskytkimet sekä sähkömittarit on merkitty ainakin alustavasti
- Heleniltä on aurinkosähkön käyttöönottolupa saatu
Rakennusautomaatiourakoitsija
- Säätö- ja valvontalaitteet on asennettu ja merkitty lopullisella tavalla
- Alakeskusten kosketusnäytöt ovat asennettu ja toimintakunnossa
- Alakeskusten väliset yhteydet on tehty automaatiotoimittajan kytkennöillä
- Graafinen käyttöliittymä on valmis
- Ohjaus- ja säätöohjelmoinnit on tehty ja toiminnat tarkastettu
- Laitteet toimivat alakeskusten ohjaamina ja säätäminä
- Toimilaitteiden liikesuunnat on tarkastettu
- Ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu
- Hälytykset testattu, erillislaitteet
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty (kaikkien pisteiden toiminta on testattu)
- Hälytysten siirto GSM-modemilla on valmiudessa (SIM)
Maalämpöurakoitsija
- Verkostot ja laitteet on asennettu ja merkitty lopullisella tavalla
- Pumppujen pyörimissuunnat on tarkastettu
- Toimilaitteiden liikesuunnat on tarkastettu
- Pakkokytkennät on tarkastettu
- Putkistot on huuhdeltu, täytetty ja ilmattu
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty (kaikki laitteet tarkastettu ja testattu)
- Lämpöpumppulaitteiston käyttöönotto on suoritettu laitetoimittajan toimesta
- Maalämpöurakoitsijan kanssa takuuaikainen etävalvontasopimus tehty
Kylmälaiteurakoitsija
- Verkostot ja laitteet on asennettu ja merkitty lopullisella tavalla
- Pumppujen pyörimissuunnat on tarkastettu
- Toimilaitteiden liikesuunnat on tarkastettu
- Pakkokytkennät on tarkastettu
- Putkistot on huuhdeltu, täytetty ja ilmattu
- Urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty (kaikki laitteet tarkastettu ja testattu)
- Laitteiston käyttöönotto on suoritettu valtuutetun asennusliikkeen toimesta
Sprinklerurakoitsija
- Palohälytys Hätäkeskuslaitokseen on testattu
- Rinnakkaishälytys kiinteistöautomaation alakeskukseen on testattu
TOIMINTAKOKEITA EI VOIDA SUORITTAA, MIKÄLI KOHTA 2 EI OLE KUNNOSSA
HYVÄKSYTYN TOIMINTAKOKEEN JÄLKEEN:
URAKOITSIJAT SÄÄTÄVÄT LVIS-JÄRJESTELMIEN TOIMINNAN SUUNNITELMIEN MUKAISEKSI JÄRJESTELMÄ-, TILA-, HUONEISTO- JA RAKENNUSKOHTAISESTI.
SÄÄTÖJEN JÄLKEEN RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJA ASETTAA LOPULLISET ASETUSARVOT JA SUORITTAA VÄHINTÄÄN VIIKON MITTAISET TRENDIAJOT KAIKISTA JÄRJESTELMISTÄ.
3. Trendiseurannat |  | Kunnossa |  | Huomautukset | Hyväksytty
|  | On | Ei |  | pvm
- Trendiseurannasta tulostetut käyrät ja taulukot toimitettu valvojille ja suunnittelijoille
- LVIA- ja energiasuunnittelija hyväksynyt trendiajot
VASTAANOTTOTARKASTUKSEEN MENNESSÄ RAKENNUSAUTOMAATIOVALVOJA TARKASTAA JA HYVÄKSYY VIELÄ ERIKSEEN VALVOMON OSALTA:
4. Valvomo |  | Kunnossa |  | Huomautukset | Hyväksytty
|  | On | Ei |  | pvm
- Graafinen käyttöliittymä (oltava Att:n erillisen ohjeistuksen mukainen)
- Kenttäväylä ja etäyhteyden toiminta
- Käyttöliittymän ohjelmointi ja toiminta
- Järjestelmän käyttöoikeudet ja niihin liittyvien tunnusten ja salasanojen ohjelmointi
- Hälytysten jälleen antolaitteet ja hälytysten jälleen annon ohjelmointi
- Vaadittujen trendi- ja tilastoseurantojen ohjelmointi
- Tiedonsiirtoon liittyvän palomuuri- ja virustorjunnan toteutuminen Att:n erillisen ohjeen mukaisesti
- Urakkaan sisältyvät varmuuskopiot sekä valvomo- että alakeskusohjelmista on talletettu projektipankkiin

## Osallistujaluettelo
Osallistujaluettelo
Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
Päivämäärä:
Nimi |  | Tehtävä hankkeessa | Sähköpostiosoite | Yritys

## Sisällysluettelo
Rakennushankkeen nimi: |  | Esimerkki
LIITTEET JA TILANNE
Liite nro | Järjestelmä / asia | Sisältö | Tilanne [Tarkastettu/Ei tarkastettu, kesken/valmis] | Hyväksytty, pvm
Liite 1 | Kaukolämpö
Liite 2 | Lämpöpumppu ja sähkökattila
Liite 3 | Lämpöpumppu ja kaukolämpö
Liite 4 | Jäteveden lämmöntalteenotto
Liite 5 | Huoneistokohtainen vedenmittaus
Liite 6 | Mittarointi
Liite 7 | TK Asunnot
Liite 8 | TK Porrashuone
Liite 9 | Pesula
Liite 10 | Saunaosasto
Liite 11 | Kerhotila
Liite 12 | TK Liiketila
Liite 13 | TK Ravintolasali
Liite 14 | Ravintolan keittiö
Liite 15 | Autohalli
Liite 16 | Erillispoistot
Liite 17 | IV Hätä-seis
Liite 18 | Palopellit
Liite 19 | SÄH-erillispisteet
Liite 20 | LVI-erillispisteet
Liite 21 | Erityisasunnot
Liite 22 | Hälytysten siirto ja hälytysluokat
Liite 23 | Grafiikka ja historiaseuranta

## Kaukolämpö
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Kaukolämpö
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Käyttövesiverkosto
1 | - Käyttövesiverkoston pumppu LKV-PU käy aina | [5 empty] | 1
2 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 2
3 | - Menovesianturin mittausarvon perusteella säädetään käyttövesiverkoston | [5 empty] | 3
venttiileitä/venttiiliä siten, että menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
4 | - Käyttöveden etäisimmän pisteen painelähettimille asetettu alarajahälytys. Alarajahälytyksen raja-arvo: | [5 empty] | 4
5 | - Käyttöveden lämpötila-antureille asetettu ylä- ja alarajahälytykset. | [5 empty] | 5
6 | - Ala- ja ylärajahälytyksien raja-arvo: | [5 empty] | 6
Lattialämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
Lattialämmitysverkosto, märkätilat
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLM-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLM-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLM-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
Patteriverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä PV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutus PV-TE-MVE asetusarvo ohjelmoitu | [5 empty] | 2
3 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutuksen asetusarvot muutettavissa grafiikalta | [5 empty] | 3
4 | - PV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä PV-TV01 siten, että | [5 empty] | 4
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
5 | - Patteriverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
IV-lämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä IV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - IV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä IV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - IV-verkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 3
4 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 4
5 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 5
6 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 6
7 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 7

## Lämpöpumppu ja sähkökattila
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Lämpöpumppu ja sähkökattila
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Käyttövesiverkosto
1 | - Käyttövesiverkoston pumppu LKV-PU käy aina | [5 empty] | 1
2 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 2
3 | - Menovesianturin mittausarvon perusteella säädetään käyttövesiverkoston | [5 empty] | 3
venttiileitä/venttiiliä siten, että menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
4 | - Käyttöveden etäisimmän pisteen painelähettimille asetettu alarajahälytys. Alarajahälytyksen raja-arvo: | [5 empty] | 4
5 | - Käyttöveden lämpötila-antureille asetettu ylä- ja alarajahälytykset. | [5 empty] | 5
6 | - Ala- ja ylärajahälytyksien raja-arvo: | [5 empty] | 6
Lattialämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
Lattialämmitysverkosto, märkätilat
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLM-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLM-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLM-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Jos hybridi, toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 5
6 | - Jos hybridi, toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 6
7 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 7
8 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 8
9 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 9
10 | - Lämpötila-anturille LLM-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 10
11 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 11
Patteriverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä PV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutus PV-TE-MVE asetusarvo ohjelmoitu | [5 empty] | 2
3 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutuksen asetusarvot muutettavissa grafiikalta | [5 empty] | 3
4 | - PV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä PV-TV01 siten, että | [5 empty] | 4
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
5 | - Patteriverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille PV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
IV-lämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä IV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - IV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä IV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - IV-verkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 3
4 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 4
5 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 5
6 | - Lämpötila-anturille IV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 6
7 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 7
IV-jäähdytysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä JIV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - JIV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä JIV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - IV-jäähdytysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 3
4 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 4
5 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 5
6 | - Lämpötila-anturille JIV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 6
7 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 7
Lämpöpumput
1 | - Toimiiko varaajan 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 1
2 | - Sähkökattilan tehon säätö toimii | [5 empty] | 2
3 | - Sähkökattilan vikavirtasuoja toimii ja hälyttää | [5 empty] | 3
4 | - Sähkövastus 1 ohjaus toimii | [5 empty] | 4
5 | - Sähkövastus 2 ohjaus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Sähkövastus 3 ohjaus toimii | [5 empty] | 6
7 | - Sähkövastusten vikavirtasuoja toimii ja hälyttää | [5 empty] | 7
8 | - Modbus-väylän kautta saadaan kaikki lämpötilamittaukset (R) | [5 empty] | 8
9 | - Modbus-väylän kautta saadaan kaikki lämpötilojen asetusarvot (R/W) | [5 empty] | 9
10 | - Modbus-väylän kautta saadaan pakotettu pelkkä jäähdytys (R/W) | [5 empty] | 10
11 | - Modbus-väylän kautta saadaan pakotettu pelkkä lämmitys (R/W) | [5 empty] | 11
12 | - Modbus-väylän kautta saadaan lämmitys/jäähdytys tila (R) | [5 empty] | 12
13 | - Modbus-väylän kautta saadaan koneen käyntilupa (R/W) | [5 empty] | 13
14 | - Modbus-väylän kautta saadaan koneen tilatieto (R) | [5 empty] | 14
15 | - Modbus-väylän kautta saadaan pumppujen vikahälytykset (R) | [5 empty] | 15
16 | - Modbus-väylän kautta saadaan kompressorien vikahälytykset (R) | [5 empty] | 16
17 | - Modbus-väylän kautta saadaan painekytkimien laukeamishälytykset (R) | [5 empty] | 17
18 | - Modbus-väylän kautta saadaan väylän kommunikaatiovikahälytys (R) | [5 empty] | 18

## Lämpöpumppu ja kaukolämpö
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Lämpöpumppu ja kaukolämpö
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Käyttövesiverkosto
1 | - Käyttövesiverkoston pumppu LKV-PU käy aina | [5 empty] | 1
2 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 2
3 | - Menovesianturin mittausarvon perusteella säädetään käyttövesiverkoston | [5 empty] | 3
venttiileitä/venttiiliä siten, että menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
4 | - Käyttöveden etäisimmän pisteen painelähettimille asetettu alarajahälytys. Alarajahälytyksen raja-arvo: | [5 empty] | 4
5 | - Käyttöveden lämpötila-antureille asetettu ylä- ja alarajahälytykset. | [5 empty] | 5
6 | - Ala- ja ylärajahälytyksien raja-arvo: | [5 empty] | 6
7 | - Toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 7
8 | - Toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 8
Lattialämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 5
6 | - Toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 6
7 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 7
8 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 8
9 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 9
10 | - Lämpötila-anturille LLV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 10
11 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 11
Lattialämmitysverkosto, märkätilat
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä LLM-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - LLM-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä LLM-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Lattialämmityksen ylilämpösuojan lämpötila asetteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ylilämpösuojatermostaatti pysäyttää pumpun mikäli menoveden lämpötila yli +45°C | [5 empty] | 4
5 | - Toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 5
6 | - Toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 6
7 | - Lattialämmitysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 7
8 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 8
9 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 9
10 | - Lämpötila-anturille LLM-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 10
11 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 11
Patteriverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä PV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutus PV-TE-MVE asetusarvo ohjelmoitu | [5 empty] | 2
3 | - Huonelämpötilojen keskiarvon perusteella poikkeutuksen asetusarvot muutettavissa grafiikalta | [5 empty] | 3
4 | - PV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä PV-TV01 siten, että | [5 empty] | 4
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
5 | - Toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 5
6 | - Toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 6
7 | - Patteriverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 7
8 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 8
9 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 9
10 | - Lämpötila-anturille PV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 10
11 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 11
IV-lämmitysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä IV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - IV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä IV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - Toimiiko 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 3
4 | - Toimiiko säädön portaistus suunnitelman mukaisesti | [5 empty] | 4
5 | - IV-verkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 5
6 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 6
7 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 7
8 | - Lämpötila-anturille IV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 8
9 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 9
IV-jäähdytysverkosto
1 | - Ulkolämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä JIV-TE-MVE asetusarvo | [5 empty] | 1
2 | - JIV-TE-MVE mittausarvon perusteella järjestelmä säätää venttiiliä JIV-TV01 siten, että | [5 empty] | 2
menoveden lämpötila pysyy asetusarvossaan
3 | - IV-jäähdytysverkoston pumppu käy jatkuvasti | [5 empty] | 3
4 | - Pumpulta otettu tilatieto VAKkiin ja ristiriitahälytys | [5 empty] | 4
5 | - Painelähettimille on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 5
6 | - Lämpötila-anturille JIV-TE-MVE on ohjelmoitu poikkeamahälytys asetusarvosta. | [5 empty] | 6
7 | - Poikkeamahälytyksen asetusarvo ja viive on asetettavissa järjestelmään. Asetusarvon ja viiveen suuruudet: | [5 empty] | 7
Lämpöpumput
1 | - Toimiiko varaajan 3-tieventtiili oikeinpäin | [5 empty] | 1
2 | - Modbus-väylän kautta saadaan kaikki lämpötilamittaukset (R) | [5 empty] | 2
3 | - Modbus-väylän kautta saadaan kaikki lämpötilojen asetusarvot (R/W) | [5 empty] | 3
4 | - Sähkövastus 1 ohjaus toimii | [5 empty] | 4
5 | - Sähkövastus 2 ohjaus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Sähkövastus 3 ohjaus toimii | [5 empty] | 6
7 | - Modbus-väylän kautta saadaan pakotettu pelkkä jäähdytys (R/W) | [5 empty] | 7
8 | - Modbus-väylän kautta saadaan pakotettu pelkkä lämmitys (R/W) | [5 empty] | 8
9 | - Modbus-väylän kautta saadaan lämmitys/jäähdytys tila (R) | [5 empty] | 9
10 | - Modbus-väylän kautta saadaan koneen käyntilupa (R/W) | [5 empty] | 10
11 | - Modbus-väylän kautta saadaan koneen tilatieto (R) | [5 empty] | 11
12 | - Modbus-väylän kautta saadaan pumppujen vikahälytykset (R) | [5 empty] | 12
13 | - Modbus-väylän kautta saadaan kompressorien vikahälytykset (R) | [5 empty] | 13
14 | - Modbus-väylän kautta saadaan painekytkimien laukeamishälytykset (R) | [5 empty] | 14
15 | - Modbus-väylän kautta saadaan väylän kommunikaatiovikahälytys (R) | [5 empty] | 15

## Jäteveden lämmöntalteenotto
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Jäteveden lämmötalteenotto
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Jäteveden lämmöntalteenotto
1 | - Varauspiiri 3-tieventtiili toimii oikeinpäin | [5 empty] | 1
2 | - Varauspiiri 3-tieventtiili rajoittaa lämpöpumpulle menevän veden lämpötilaa | [5 empty] | 2
3 | - Paisunnan painelähettimelle on asennettu ylä- ja alarajahälytykset. Ylä- ja alarajahälytysten suuruudet: | [5 empty] | 3
4 | - Varauspiirin pumpun(siirtimet-lämpöpumppu) ohjaus toimii | [5 empty] | 4
5 | - Varauspiirin pumpun(siirtimet-lämpöpumppu) tilatieto toimii | [5 empty] | 5
6 | - Varauspiirin pumpun(lämpöpumppu-varaajat) ohjaus toimii | [5 empty] | 6
7 | - Varauspiirin pumpun(lämpöpumppu-varaajat) tilatieto toimii | [5 empty] | 7
8 | - Lämpöpumpun hälytys toimii | [5 empty] | 8
9 | - COP-luvun laskenta toimii | [5 empty] | 10
10 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä kaikki lämpötilat (R) | [5 empty] | 11
11 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä kaikki lämpötilojen hälytykset (R) | [5 empty] | 12
12 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä kaikki painemittaukset (R) | [5 empty] | 13
13 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä kaikki painehälytykset (R) | [5 empty] | 14
14 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä kaikki energiamittaukset (R) | [5 empty] | 15
15 | - Modbus-väylän kautta saadaan LTO:n tiedonsiirtoyksiköltä väylän kommunikaatiovikahälytys (R) | [5 empty] | 16

## Huoneistokohtainen vedenmittaus
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Huoneistokohtainen vedenmittaus
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Liitos pilvipalveluun
1 | - Järjestelmä on liitetty palomuurilaitteiston kautta pilvipalveluun | [5 empty] | 1
2 | - Pilvipalvelussa olevat mittarilukemat vastaavat lukemia kohteessa | [5 empty] | 2
3 | - Kulutustiedot siirtyvät pilvipalveluun suorasiirtona ja oikein (suorasiirtotapauksissa) | [5 empty] | 3
4 | - Kulutustiedot generoituvat siirtotiedostoon oikein (jos ei käytössä suorasiirtoa) | [5 empty] | 4
5 | - Hälytyssähköpostiviestit generoituvat ja lähtevät pilvipalvelusta käyttäjälle | [5 empty] | 5
Järjestelmän käyttöönotto
1 | - Asuntojen lämpötila- ja kosteustiedot siirtyvät rakennusautomaatioon | [5 empty] | 1
2 | - Vuoto-, vika- ja kommunikaatiohälytykset siirtyvät rakennusautomaatioon | [5 empty] | 2
3 | - Asuntojen lämpötila- ja kosteustiedot huoneistokohtaisesti sekä keskiarvo näkyvät grafiikalla | [5 empty] | 3

## Mittarointi
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Sisältö: | Mittarointi
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Vedenmittaus
1 | - KV-päävesimittarilta otetaan (pulssinantolaitteen/ultraäänilaitteen) kautta tieto vedenkulutuksesta | [5 empty] | 1
2 | - KV-päävesimittarin kulutukset luettavissa VAKilta | [5 empty] | 2
3 | - LV-päävesimittarilta otetaan M-bus-väylän kautta tieto lämpimänvedenkulutuksesta | [5 empty] | 3
ja kulutusluettavissa VAKilta
4 | - Päävesimittarille on VAK:sta aseteltavissa aikaohjelma vuotohälytyksiä varten | [5 empty] | 4
5 | - Päävesimittarin kulutuksen ollessa aikaohjelman ollessa voimassa suurempi kuin asetusarvo, seuraa vuotohälytys | [5 empty] | 5
Sähköenergian mittaus
1 | - Keskus KK-A ilmanvaihdon sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 1
2 | - Keskus KK-A ulkovalaistuksen sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 2
3 | - Keskus KK-A yleisten tilojen valaistuksen sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 3
4 | - Keskus KK-A saattolämmitysten sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 4
5 | - Keskus KK-A talosaunan sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 5
6 | - Keskus KK-A talopesulan sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 6
7 | - Keskus KK-A autolämmityspistorasiaryhmän sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 7
8 | - Keskus KK-A sähköautojen latauspisteryhmän sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 8
9 | - Keskus KK-A sähköpolkupyörien latauspisteryhmän sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 9
10 | - Keskus KK-A talopesulan sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 10
11 | - Keskus KK-A lämpöpumpun ja varaajan sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 11
12 | - Keskus KK-A sähkökattilan sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 12
13 | - Keskus KK-A jäteveden LTO:n sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 13
14 | - Keskus KK-A vedenjäähdytyskoneiden sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 14
15 | - Keskus KK-A aurinkoenergialla tuotetun sähkömittari näyttää grafiikalla saman kuin mittarissa | [5 empty] | 15
16 | - Keskus PK verkkoanalysaattorilta väylän kautta luetut tiedot grafiikalla saman kuin analysaattorissa | [5 empty] | 16
Lisää keskuksia
Lämmitysenergian mittaus
1 | - Lämpöenergian alamittaukselta LLV-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 1
2 | - Lämpöenergian alamittaukselta PV-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 2
3 | - Lämpöenergian alamittaukselta IV-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 3
4 | - Lämpöenergian alamittaukselta LLM-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 4
5 | - Lämpöpumpun alamittaukselta MLP-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiantuotosta | [5 empty] | 5
6 | - Jäteveden LTO:n alamittaukselta JV-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiantuotosta | [5 empty] | 6
Jäähdytysenergian mittaus
1 | - Jäähdytysenergian alamittaukselta JIV-QQ1 otetaan modbus- tai mbus-väylän kautta tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 1
Raportointi
1 | - Mittareilta kerätään tuntitason tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 1
2 | - Mittareilta kerätään kumulatiivinen tieto energiankulutuksesta | [5 empty] | 2
3 | - Käyttöliittymän grafiikalta tulee olla nähtävissä/tulostettavissa raporttina energia alusta asti | [5 empty] | 3
4 | - Käyttöliittymän grafiikalta tulee olla nähtävissä/tulostettavissa raporttina kuukausittainen energia viimeisen kahden vuoden ajalta | [5 empty] | 4
5 | - Käyttöliittymän grafiikalta tulee olla nähtävissä/tulostettavissa raporttina kuukausittainen vuosittainen energia viimeisen kymmenen vuoden ajalta | [5 empty] | 5
6 | - Käyttöliittymän grafiikalta tulee olla nähtävissä/tulostettavissa raporttina hetkellinen teho | [5 empty] | 6

## TK Asunnot
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Asunnot X-porras
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu (AU asettelee IU:n ilmamäärämittausten perusteella)
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - IV-kone käy aikaohjelman mukaan mitoitusteholla tai kesäaikaisella tehostuksella | [5 empty] | 1
2 | - Pumppu PU-LP käy aina | [5 empty] | 2
3 | - Puhallin TF ei saa käydä, ellei pumppu PU-LP käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen TF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 4
5 | - Puhaltimen PF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 5
6 | - Poistoilmapuhallin PF-käy rinnan tuloilmapuhaltimen TF kanssa | [5 empty] | 6
Lämmöntalteenotto
1 | - Alakeskus antaa luvan OK-LTO:lle huurtumisenesto-ohjelman käynnistymiselle, | [5 empty] | 1
kun ulkolämpötila on alle asetusarvon (+3°C aseteltavissa VAK).
2 | - Alakeskus asaa tilatiedon OK-LTO:lta huurtumisenesto-ohjelmasta | [5 empty] | 2
3 | - Alakeskus säätää LTO:n tehoa ohjauskeskuksen OK-LTO:n kautta | [5 empty] | 3
4 | - LTO-hyötysuhteen laskenta ja hälytys | [5 empty] | 4
Toiminta kojeen käydessä
1 | - Pelti FZ-TF on auki, kun TF käy | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on auki, kun PF käy | [5 empty] | 2
3 | - Pelleille FZ ja LTO on aseteltu aikaviive peltien hallituille auki/kiinni toiminnalle | [5 empty] | 3
4 | - LTO pellit ja moottorit on testattu ajamalla LTO-peltejä auki | [5 empty] | 4
ja kiinni asentoon IV-koneen LTO-kuution luukkujen ollessa auki.
5 | - LTO-peltien moottorien testaus on tehty IV-koneen ollessa päällä ja ajamalla peltejä | [5 empty] | 5
auki & kiinni asentoon.
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pelti FZ-TF on kiinni | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on kiinni | [5 empty] | 2
3 | - Järjestelmä (VAK) säätää venttiiliä TV-LP siten, että paluuveden lämpötila (TE-LP) saavuttaa asetusarvon | [5 empty] | 3
Lämpötilan säätö
1 | - Poisto- tai ulkoilman lämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä tuloilman asetusarvo | [5 empty] | 1
- Tuloilman lämpötila pidetään säätökäyrän mukaisessa asetusarvossa ohjaamalla sarjassa:
2 |  | - LTO-peltejä |  |  |  |  | 2
3 |  | - lämmityspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 3
4 |  | - jäähdytyspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 4
5 | - IV-koneeseen on asennettu suunnitelmien mukaiset lämpötila- ja paineanturit | [5 empty] | 5
(ja muut mahdolliset anturit esim. CO²)
Kanavapaineen säätö
1 | - Puhaltimen TF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 1
PE-SPUH kohdalla
2 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 2
3 | - Puhaltimen PF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 3
PE-PPUH kohdalla
4 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 4
5 | - AU asetellut mitoitustehon ja kesäaikaisen tehostuksen asetusarvot painelähettimille | [5 empty] | 5
PE-SPUH ja PE-PPUH IU:n ilmamäärämittausten perusteella
6 | - Kanavapaineen hälytys mikäli as. arvoa ei saavuteta | [5 empty] | 6
7 |  | - erotuksen hälytysraja |  |  |  |  | 7
Varotoiminnot ja hälytykset
1 | - Käsin palautettava jäätymissuojatermostaatti TSA pysäyttää kojeiston (RK ja VAK) ja | [5 empty] | 1
2 | antaa hälytyksen (VAK), kun veden lämpötila laskee alle asetusarvon | [5 empty] | 2
3 | - Jäätymissuojatermostaatin TSA:n pysäytys ja hälytysraja +8°C | [5 empty] | 3
4 | - Hälytys testattu sulkemalla sulku ja nostamalla jäätymissuojan asetusarvoa | [5 empty] | 4
Tai mikäli tämä ei ulkoilman lämpötilan takia onnistu:
5 | - Hälytys testattu oikosulkulenkillä tai irroittamalla toinen johtimista | [5 empty] | 5
6 | - Kojeisto ei saa käydä, mikäli ulkolämpötila on alle asetusarvon (esim. +4°C, | [5 empty] | 6
aseteltavissa grafiikalta) ja yksikin seuraavista ehdoista on voimassa:
7 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston pumppu IV-PU1 on seis tai hälyttää |  |  |  |  | 7
8 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston menoveden lämpötilan alaraja hälyttää |  |  |  |  | 8
9 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston paine hälyttää |  |  |  |  | 9
10 | - Suodatinvahtihälytys PDE-TSU | [5 empty] | 10
11 | - Suodatinvahtihälytys PDE-PSU | [5 empty] | 11
12 | - Painehälytys PE-SPUH | [5 empty] | 12
13 | - Painehälytys PE-PPUH | [5 empty] | 13
14 | - Lämpötilahälytykset ilmapuolella | [5 empty] | 14
15 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-TF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 15
16 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-PF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 16
17 | - Ristiriitahälytys TF | [5 empty] | 17
18 | - Ristiriitahälytys PF | [5 empty] | 18
19 | - Ristiriitahälytys PU-LP | [5 empty] | 19
20 | - LTO-vika hälytys | [5 empty] | 20
21 | - LTO:n huurtumisen esto | [5 empty] | 21
22 | - Lämpötilahälytys TE-SPUH | [5 empty] | 22
23 | - Lämpötilahälytys TE-PPUH | [5 empty] | 23
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## TK Porrashuone
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Porrashuone X
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Koneella on oma ohjauspaneeli | [5 empty] | 6
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - IV-kone käy aikaohjelman mukaan mitoitusteholla tai kesäaikaisella tehostuksella | [5 empty] | 1
2 | - Puhaltimen TF tehoa voidaan muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 2
3 | - Poistoilmapuhallin PF-käy, kun tuloilmapuhallin TF-käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen PF teho muuttuu TF tehoa muutettaessa | [5 empty] | 4
Lämpötilan säätö
1 | - Tuloilman lämpötila koneen oman säätimen ohjaamana on asetusarvossaan | [5 empty] | 1
(asetusarvo on tarkistettava koneen IV-koneen omalta ohjauspaneelilta)
2 | - Tuloilman lämpötilan asetusarvoa voi muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 2
Liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään
1 | - Lämpötila-anturille TE-SPUH on grafiikalta aseteltavissa asetusarvo kojeen tuloilman | [5 empty] | 1
lämpötilavahtitoimintoa varten (VAK). Hälytysraja ja viive on ovat grafiikalta aseteltavissa.
2 | - Painelähetin toimii ja lukema on sama grafiikalla kuin näytöllä | [5 empty] | 2
3 | - Painelähettimelle PE-PPUH on grafiikalta aseteltavat asetusarvot sekä mitoitus, minimi- ja tehostus- | [5 empty] | 3
teholle kojeen virtausvahtitoimintoja varten (VAK)
4 | - Sisäänpuhallusilmassa on erillinen lämpötila-anturi mikäli koneessa on sähköpatteri. | [5 empty] | 4
5 | - Koneen mittaukset sekä LTO:n ja lämmityksen säätö ovat väylän kautta luettavissa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 5
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pellit on kiinni | [5 empty] | 1
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## Pesula
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Pesula
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Koneella on oma ohjauspaneeli | [5 empty] | 6
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - TF käy aina vähintään minimiteholla | [5 empty] | 1
2 | - Puhaltimen TF tehoa voidaan muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 2
3 | - Poistoilmapuhallin PF-käy, kun tuloilmapuhallin TF-käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen PF teho muuttuu TF tehoa muutettaessa | [5 empty] | 4
5 | - Pesulalle on aseteltava aikaohjelma, jolla ohjataan pesulan laitteiden käyntilupa, | [5 empty] | 5
pesulan lukkoja ja valoja (VAK)
- Pesulan aikaohjelman ollessa voimassa:
6 |  | Laitteilla on käyntilupa |  |  |  |  | 6
7 |  | Valoilla on lupa olla päällä |  |  |  |  | 7
8 |  | Sähkölukoilla on lupa olla auki |  |  |  |  | 8
9 |  | Pesulan tuloilmakoje siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 9
- Pesulan aikaohjelman päättyessä:
10 |  | Laitteilla ei ole lupa olla päällä |  |  |  |  | 10
11 |  | Valoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla päällä |  |  |  |  | 11
12 |  | Sähkölukoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla auki |  |  |  |  | 12
13 |  | Pesulan tuloilmakoje siirtyy viiveen jälkeen osateholle |  |  |  |  | 13
14 |  | Mikäli pesulan kosteus on yli asetusarvon, kone siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 14
15 | - Kuivaushuoneen laitteiden käyntiluvalle on aseteltava aikaohjelmansa. | [5 empty] | 15
16 | - Kuivaushuoneen aikaohjelman ollessa voimassa kuivaushuoneen laitteet saadaan käynnistettyä ajastimesta. | [5 empty] | 16
17 | - Kuivaushuoneen aikaohjelman päättyessä kuivaushuoneen laitteita ei saa käynnistettyä ajastimesta. | [5 empty] | 17
18 | - Kuivaushuoneen lukolle on aseteltu aikaohjelma | [5 empty] | 18
19 | - Kuivaushuoneen lukon aikaohjelman ollessa voimassa sähkölukoilla on lupa olla auki | [5 empty] | 19
20 | - Kuivaushuoneen lukon aikaohjelman päättyessä sähkölukoilla ei ole lupa olla auki | [5 empty] | 20
21 | - Kuivaushuoneen oven ollessa yli viiveen ajan auki, seuraa hälytys | [5 empty] | 21
Liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään, suhteellisen kosteuden lähetin, varotoiminnot
1 | - Lämpötila-anturille TE-SPUH on grafiikalta aseteltavissa asetusarvo kojeen tuloilman | [5 empty] | 1
lämpötilavahtitoimintoa varten (VAK). Hälytysraja ja viive on ovat grafiikalta aseteltavissa.
2 | - Painelähetin toimii ja lukema on sama grafiikalla kuin näytöllä | [5 empty] | 2
3 | - Painelähettimelle PE-PPUH on grafiikalta aseteltavat asetusarvot sekä mitoitus, minimi- ja tehostus- | [5 empty] | 3
teholle kojeen virtausvahtitoimintoja varten (VAK)
4 | - Sisäänpuhallusilmassa on erillinen lämpötila-anturi mikäli koneessa on sähköpatteri. | [5 empty] | 4
5 | - Koneen mittaukset sekä LTO:n ja lämmityspatterin säätö ovat väylän kautta luettavissa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 5
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pellit on kiinni | [5 empty] | 1
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## Saunaosasto
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Saunaosasto X-porras
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Koneella on oma ohjauspaneeli | [5 empty] | 6
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - TF käy aina vähintään minimiteholla | [5 empty] | 1
2 | - Puhaltimen TF tehoa voidaan muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 2
3 | - Poistoilmapuhallin PF-käy, kun tuloilmapuhallin TF-käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen PF teho muuttuu TF tehoa muutettaessa | [5 empty] | 4
5 | - Saunaosastolle on oma aseteltava aikaohjelma, jolla ohjataan kiuasta, saunaosaston | [5 empty] | 5
lukkoja ja valoja (VAK)
- Saunaosaston aikaohjelman ollessa voimassa:
6 |  | Kiuas on päällä |  |  |  |  | 6
7 |  | Valoilla on lupa olla päällä |  |  |  |  | 7
8 |  | Sähkölukoilla on lupa olla auki |  |  |  |  | 8
9 |  | Saunan tuloilmakoje siirtyy mitoitusilmavirralle, kun saunan lämpötila nousee yli asetusarvon. |  |  |  |  | 9
- Saunan aikaohjelman päättyessä:
10 |  | Kiuas menee pois päältä |  |  |  |  | 10
11 |  | Valoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla päällä |  |  |  |  | 11
12 |  | Sähkölukoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla auki |  |  |  |  | 12
13 |  | Saunan tuloilmakoje siirtyy viiveen jälkeen osateholle |  |  |  |  | 13
14 |  | Mikäli pesuhuoneen kosteus on yli asetusarvon, kone siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 14
15 | - Siivouskytkimen tilatieto toimii | [5 empty] | 15
- Siivouskytkimen tilan ollessa voimassa:
16 |  | Kiuas on pois päältä |  |  |  |  | 16
17 |  | Valoilla on lupa olla päällä |  |  |  |  | 17
18 |  | Sähkölukot ovat auki |  |  |  |  | 18
19 |  | Saunan tuloilmakoje siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 19
- Siivouskytkimen tilan ollessa pois päältä:
20 |  | Kiuas on pois päältä |  |  |  |  | 20
21 |  | Valoilla ei ole lupa olla päällä |  |  |  |  | 21
22 |  | Sähkölukot ovat kiinni |  |  |  |  | 22
23 |  | Saunan tuloilmakoje siirtyy osateholle |  |  |  |  | 23
24 |  | Mikäli pesuhuoneen kosteus on yli asetusarvon, kone siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 24
25 | - Kiukaan turvakytkin toimii | [5 empty] | 25
26 | - Kiukaan turvakytkin kuittaantuu saunan ohjauskeskuksesta | [5 empty] | 26
Liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään, suhteellisen kosteuden lähetin, varotoiminnot
1 | - Lämpötila-anturille TE-SPUH on grafiikalta aseteltavissa asetusarvo kojeen tuloilman | [5 empty] | 1
lämpötilavahtitoimintoa varten (VAK). Hälytysraja ja viive on ovat grafiikalta aseteltavissa.
2 | - Painelähetin toimii ja lukema on sama grafiikalla kuin näytöllä | [5 empty] | 2
3 | - Painelähettimelle PE-PPUH on grafiikalta aseteltavat asetusarvot sekä mitoitus, minimi- ja tehostus- | [5 empty] | 3
teholle kojeen virtausvahtitoimintoja varten (VAK)
4 | - Sisäänpuhallusilmassa on erillinen lämpötila-anturi mikäli koneessa on sähköpatteri. | [5 empty] | 4
5 | - Koneen mittaukset sekä LTO:n ja lämmityspatterin säätö ovat väylän kautta luettavissa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 5
Lämpötila-anturit
1 | - Jos saunaosaston ohjaus on ollut päällä viiveen ajan (aseteltava arvo, VAK) ja lämpötila- | [5 empty] | 1
anturilla mittattu lämpötila on edelleen alle asetusarvon, seuraa hälytys (aseteltava arvo VAK)
2 |  | - asetusarvo viiveen osalta |  |  |  |  | 2
3 |  | - asetusarvo lämpötilan osalta |  |  |  |  | 3
4 | - Jos lämpötila-anturin kohdalla nousee yli asetusarvon (esim. 120°C, aseteltava arvo VAK), seuraa hälytys | [5 empty] | 4
ja järjestelmä sammuttaa kiukaan (VAK).
5 |  | -asetusarvo (°C) |  |  |  |  | 5
6 | - Jos saunaosaston ohjaus on ollut sammutettuna viiveen ajan (aseteltava arvo, VAK) | [5 empty] | 6
ja lämpötila-anturin kohdalla lämpötila ei ole laskenut aseteltuun asetusarvoon, seuraa hälytys
7 |  | - asetusarvo viiveen osalta |  |  |  |  | 7
8 |  | - asetusarvo lämpötilan osalta |  |  |  |  | 8
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pellit on kiinni | [5 empty] | 1
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## Kerhotila
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Kerhotila X-porras
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Koneella on oma ohjauspaneeli | [5 empty] | 6
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - TF käy aina vähintään minimiteholla | [5 empty] | 1
2 | - Suunnitelman mukaiset ilmamäärien asetusarvot (VAK) | [5 empty] | 2
3 | - Puhaltimen TF tehoa voidaan muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 3
4 | - Poistoilmapuhallin PF-käy, kun tuloilmapuhallin TF-käy | [5 empty] | 4
5 | - Puhaltimen PF teho muuttuu TF tehoa muutettaessa | [5 empty] | 5
6 | - Kerhohuoneelle on aseteltava aikaohjelma, jolla ohjataan IV-koneen käyntilupa | [5 empty] | 6
mitoitusilmavirralle, kerhon lukkoja ja valoja (VAK)
- Kerhon aikaohjelman ollessa voimassa:
7 |  | Valoilla on lupa olla päällä |  |  |  |  | 7
8 |  | Sähkölukoilla on lupa olla auki |  |  |  |  | 8
9 |  | Kerhon tuloilmakoje siirtyy mitoitusilmavirralle |  |  |  |  | 9
- Kerhon aikaohjelman päättyessä:
10 |  | Valoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla päällä |  |  |  |  | 10
11 |  | Sähkölukoilla ei viiveen jälkeen ole lupa olla auki |  |  |  |  | 11
12 |  | Kerhon tuloilmakoje siirtyy osateholle |  |  |  |  | 12
13 | - Kerhohuoneen lisäaikakytkimestä saadaan kerhohuoneen aikaohjelmaa pidennettyä | [5 empty] | 13
lisäaikakytkimeltä asetetun viiveen ajan
14 | - Kerhon oven ollessa yli viiveen ajan auki, seuraa hälytys | [5 empty] | 14
Liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään, varotoiminnot
1 | - Lämpötila-anturille TE-SPUH on grafiikalta aseteltavissa asetusarvo kojeen tuloilman | [5 empty] | 1
lämpötilavahtitoimintoa varten (VAK). Hälytysraja ja viive on ovat grafiikalta aseteltavissa.
2 | - Painelähetin toimii ja lukema on sama grafiikalla kuin näytöllä | [5 empty] | 2
3 | - Painelähettimelle PE-PPUH on grafiikalta aseteltavat asetusarvot sekä mitoitus, minimi- ja tehostus- | [5 empty] | 3
teholle kojeen virtausvahtitoimintoja varten (VAK)
4 | - Sisäänpuhallusilmassa on erillinen lämpötila-anturi mikäli koneessa on sähköpatteri. | [5 empty] | 4
5 | - Koneen mittaukset sekä LTO:n ja lämmityspatterin säätö ovat väylän kautta luettavissa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 5
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pellit on kiinni | [5 empty] | 1
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## TK Liiketila
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Liiketila
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
6 | - Koneella on oma ohjauspaneeli | [5 empty] | 6
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - IV-kone käy aikaohjelman mukaan minimiteholla tai mitoitusteholla | [5 empty] | 1
2 | - Puhaltimen TF tehoa voidaan muuttaa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 2
3 | - Poistoilmapuhallin PF-käy, kun tuloilmapuhallin TF-käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen PF teho muuttuu TF tehoa muutettaessa | [5 empty] | 4
5 | - Liiketilojen lisäaikakytkimestä saadaan IV-koneen aikaohjelmaa pidennettyä | [5 empty] | 5
lisäaikakytkimeltä asetetun viiveen ajan
Liitynnät rakennusautomaatiojärjestelmään, varotoiminnot
1 | - Lämpötila-anturille TE-SPUH on grafiikalta aseteltavissa asetusarvo kojeen tuloilman | [5 empty] | 1
lämpötilavahtitoimintoa varten (VAK). Hälytysraja ja viive on ovat grafiikalta aseteltavissa.
2 | - Painelähetin toimii ja lukema on sama grafiikalla kuin näytöllä | [5 empty] | 2
3 | - Painelähettimelle PE-PPUH on grafiikalta aseteltavat asetusarvot sekä mitoitus, minimi- ja tehostus- | [5 empty] | 3
teholle kojeen virtausvahtitoimintoja varten (VAK)
4 | - Sisäänpuhallusilmassa on erillinen lämpötila-anturi mikäli koneessa on sähköpatteri. | [5 empty] | 4
5 | - Koneen mittaukset sekä LTO:n ja lämmityspatterin säätö ovat väylän kautta luettavissa VAKin grafiikalta | [5 empty] | 5
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pellit on kiinni | [5 empty] | 1
Varotoiminnot ja hälytykset
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1
Oviverhokoneet
1 | - KsK1 toimii lämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - KsK1 käyntilupa toimii | [5 empty] | 2
3 | - KsK1 tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - KsK1 hälytys toimii | [5 empty] | 4
Lisää KsK

## TK Ravintolasali
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Ravintolasali
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu (AU asettelee IU:n ilmamäärämittausten perusteella)
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvon on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - IV-kone käy aikaohjelman mukaan minimiteholla tai mitoitusteholla | [5 empty] | 1
2 | - Pumppu PU-LP käy aina | [5 empty] | 2
3 | - Puhallin TF ei saa käydä, ellei pumppu PU-LP käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen TF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 4
5 | - Puhaltimen PF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 5
6 | - Poistoilmapuhallin PF-käy rinnan tuloilmapuhaltimen TF kanssa | [5 empty] | 6
7 | - Ravintolasalin lisäaikakytkimestä saadaan ravintolasalin aikaohjelmaa pidennettyä | [5 empty] | 7
lisäaikakytkimeltä asetetun viiveen ajan
Lämmöntalteenotto
1 | - Alakeskus antaa luvan OK-LTO:lle huurtumisenesto-ohjelman käynnistymiselle, | [5 empty] | 1
kun ulkolämpötila on alle asetusarvon (+3°C aseteltavissa VAK).
2 | - Alakeskus säätää LTO:n tehoa ohjauskeskuksen OK-LTO:n kautta | [5 empty] | 2
3 | - LTO-hyötysuhteen laskenta ja hälytys | [5 empty] | 3
Toiminta kojeen käydessä
1 | - Pelti FZ-TF on auki, kun TF käy | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on auki, kun PF käy | [5 empty] | 2
3 | - Pelleille FZ ja LTO on aseteltu aikaviive peltien hallituille auki/kiinni toiminnalle | [5 empty] | 3
4 | - LTO pellit ja moottorit on testattu ajamalla LTO-peltejä auki | [5 empty] | 4
ja kiinni asentoon IV-koneen LTO-kuution luukkujen ollessa auki.
5 | - LTO-peltien moottorien testaus on tehty IV-koneen ollessa päällä ja ajamalla peltejä | [5 empty] | 5
auki & kiinni asentoon.
6 |  | - Havaittu LTO-peltien jättörako: |  |  |  |  | 6
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pelti FZ-TF on kiinni | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on kiinni | [5 empty] | 2
3 | - Järjestelmä (VAK) säätää venttiiliä TV-LP siten, että paluuveden lämpötila (TE-LP) saavuttaa asetusarvon | [5 empty] | 3
Lämpötilan säätö
1 | - Poiston tai ulkoiman lämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä tuloilman asetusarvo | [5 empty] | 1
- Tuloilman lämpötila pidetään säätökäyrän mukaisessa asetusarvossa ohjaamalla sarjassa:
2 |  | - LTO-peltejä |  |  |  |  | 2
3 |  | - lämmityspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 3
4 |  | - jäähdytyspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 4
5 | - IV-koneeseen on asennettu suunnitelmien mukaiset lämpötila- ja paineanturit | [5 empty] | 5
(ja muut mahdolliset anturit esim. CO²)
Kanavapaineen säätö
1 | - Puhaltimen TF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 1
PE-SPUH kohdalla
2 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 2
3 | - Puhaltimen PF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 3
PE-PPUH kohdalla
4 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 4
5 | - AU asetellut mitoitustehon ja kesäaikaisen tehostuksen asetusarvot painelähettimille | [5 empty] | 5
PE-SPUH ja PE-PPUH IU:n ilmamäärämittausten perusteella
6 | - Kanavapaineen hälytys mikäli as. arvoa ei saavuteta | [5 empty] | 6
7 |  | - erotuksen hälytysraja |  |  |  |  | 7
Ilmamäärän säätö
1 | - Salin lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden ollessa alle asetusarvojen tulon IMS on minimiasennossa | [5 empty] | 1
2 | - Salin lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden ollessa alle asetusarvojen poiston IMS on minimiasennossa | [5 empty] | 2
3 | - Salin lämpötilan noustessa yli asetusarvon tulon ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 3
4 | - Salin lämpötilan noustessa yli asetusarvon poiston ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 4
5 | - Salin hiilidioksidipitoisuuden noustessa yli asetusarvon tulon ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 5
6 | - Salin hiilidioksidipitoisuuden noustessa yli asetusarvon poiston ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 6
Varotoiminnot ja hälytykset
1 | - Käsin palautettava jäätymissuojatermostaatti TSA pysäyttää kojeiston (RK ja VAK) ja | [5 empty] | 1
2 | antaa hälytyksen (VAK), kun veden lämpötila laskee alle asetusarvon | [5 empty] | 2
3 | - Jäätymissuojatermostaatin TSA:n pysäytys ja hälytysraja +8°C | [5 empty] | 3
4 | - Hälytys testattu sulkemalla sulku ja nostamalla jäätymissuojan asetusarvoa | [5 empty] | 4
tai mikäli tämä ei ulkoilman lämpötilan takia onnistu:
5 | - Hälytys testattu oikosulkulenkillä tai irroittamalla toinen johtimista | [5 empty] | 5
6 | - Kojeisto ei saa käydä, mikäli ulkolämpötila on alle asetusarvon (esim. +4°C, | [5 empty] | 6
aseteltavissa grafiikalta) ja yksikin seuraavista ehdoista on voimassa:
7 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston pumppu IV-PU1 on seis tai hälyttää |  |  |  |  | 7
8 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston menoveden lämpötilan alaraja hälyttää |  |  |  |  | 8
9 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston paine hälyttää |  |  |  |  | 9
10 | - Suodatinvahtihälytys PDE-TSU | [5 empty] | 10
11 | - Suodatinvahtihälytys PDE-PSU | [5 empty] | 11
12 | - Painehälytys PE-SPUH | [5 empty] | 12
13 | - Painehälytys PE-PPUH | [5 empty] | 13
14 | - Lämpötilahälytykset ilmapuolella | [5 empty] | 14
15 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-TF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 15
16 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-PF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 16
17 | - Ristiriitahälytys TF | [5 empty] | 17
18 | - Ristiriitahälytys PF | [5 empty] | 18
19 | - Ristiriitahälytys PU-LP | [5 empty] | 19
20 | - LTO-vika hälytys | [5 empty] | 20
21 | - LTO:n huurtumisen esto | [5 empty] | 21
22 | - Lämpötilahälytys TE-SPUH | [5 empty] | 22
23 | - Lämpötilahälytys TE-PPUH | [5 empty] | 23
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1

## Ravintolan keittiö
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | TK XX
| Palvelualue: | Ravintolan keittiö
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Ilmamäärien asettelu (AU asettelee IU:n ilmamäärämittausten perusteella)
1 | - Minimitehon ilmamäärä/paineasetusarvo on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Mitoitustehon ilmamäärä/paineasetusarvo on aseteltu | [5 empty] | 2
3 | - Tehostuksen ilmamäärä/paineasetusarvo on aseteltu | [5 empty] | 3
4 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus on aseteltu (mitoitus -> minimi) | [5 empty] | 4
5 | - Ulkolämpötilan mukainen tehon pudotus toimii | [5 empty] | 5
Ohjaukset, käyttö ja lukitukset
1 | - IV-kone käy aikaohjelman mukaan minimiteholla tai mitoitusteholla | [5 empty] | 1
2 | - Pumppu PU-LP käy aina | [5 empty] | 2
3 | - Puhallin TF ei saa käydä, ellei pumppu PU-LP käy | [5 empty] | 3
4 | - Puhaltimen TF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 4
5 | - Puhaltimen PF-tehoa säädetään EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 5
6 | - Poistoilmapuhallin PF-käy rinnan tuloilmapuhaltimen TF kanssa | [5 empty] | 6
7 | - Kondenssipoistopuhallin PF-käy rinnan tuloilmapuhaltimen TF kanssa | [5 empty] | 7
8 | - Rasvanpoistopuhallin PF-käy rinnan tuloilmapuhaltimen TF kanssa | [5 empty] | 8
9 | - Huuvan rasvanpoisto toimii, kun puhallin TF käy mitoitusteholla | [5 empty] | 9
10 | - Keittiön lisäaikakytkimestä saadaan keittiön aikaohjelmaa pidennettyä | [5 empty] | 10
lisäaikakytkimeltä asetetun viiveen ajan
Lämmöntalteenotto
1 | - Alakeskus antaa luvan OK-LTO:lle huurtumisenesto-ohjelman käynnistymiselle, | [5 empty] | 1
kun ulkolämpötila on alle asetusarvon (+3°C aseteltavissa VAK).
2 | - Alakeskus säätää LTO:n tehoa ohjauskeskuksen OK-LTO:n kautta | [5 empty] | 2
3 | - LTO-hyötysuhteen laskenta ja hälytys | [5 empty] | 3
Toiminta kojeen käydessä
1 | - Pelti FZ-TF on auki, kun TF käy | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on auki, kun PF käy | [5 empty] | 2
3 | - Pelleille FZ on aseteltu aikaviive peltien hallituille auki/kiinni toiminnalle | [5 empty] | 3
Toiminta seisonta-aikana
1 | - Pelti FZ-TF on kiinni | [5 empty] | 1
2 | - Pelti FZ-PF on kiinni | [5 empty] | 2
3 | - Järjestelmä (VAK) säätää venttiiliä TV-LP siten, että paluuveden lämpötila (TE-LP) saavuttaa asetusarvon | [5 empty] | 3
Lämpötilan säätö
1 | - Poisto- tai ulkoilman lämpötila-anturin mittausarvon perusteella säätökäyrältä tuloilman asetusarvo | [5 empty] | 1
- Tuloilman lämpötila pidetään säätökäyrän mukaisessa asetusarvossa ohjaamalla sarjassa:
2 |  | - lämmityspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 2
3 |  | - jäähdytyspatterin säätöventtiliä |  |  |  |  | 3
4 | - IV-koneeseen on asennettu suunnitelmien mukaiset lämpötila- ja paineanturit | [5 empty] | 4
(ja muut mahdolliset anturit esim. CO²)
Kanavapaineen säätö
1 | - Puhaltimen TF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 1
PE-SPUH kohdalla
2 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 2
3 | - Puhaltimen PF tehoa säädetään siten, että kanavapaine pysyy asetusarvossaan | [5 empty] | 3
PE-PPUH kohdalla
4 |  | - asetusarvo |  |  |  |  | 4
5 | - AU asetellut mitoitustehon ja kesäaikaisen tehostuksen asetusarvot painelähettimille | [5 empty] | 5
PE-SPUH ja PE-PPUH IU:n ilmamäärämittausten perusteella
6 | - Kanavapaineen hälytys mikäli as. arvoa ei saavuteta | [5 empty] | 6
7 |  | - erotuksen hälytysraja |  |  |  |  | 7
Ilmamäärän säätö
1 | - Salin lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden ollessa alle asetusarvojen tulon IMS on minimiasennossa | [5 empty] | 1
2 | - Salin lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden ollessa alle asetusarvojen poiston IMS on minimiasennossa | [5 empty] | 2
3 | - Salin lämpötilan noustessa yli asetusarvon tulon ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 3
4 | - Salin lämpötilan noustessa yli asetusarvon poiston ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 4
5 | - Salin hiilidioksidipitoisuuden noustessa yli asetusarvon tulon ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 5
6 | - Salin hiilidioksidipitoisuuden noustessa yli asetusarvon poiston ilmamääräsäädin lisää ilmavirtaa | [5 empty] | 6
Varotoiminnot ja hälytykset
1 | - Käsin palautettava jäätymissuojatermostaatti TSA pysäyttää kojeiston (RK ja VAK) ja | [5 empty] | 1
antaa hälytyksen (VAK), kun veden lämpötila laskee alle asetusarvon
2 | - Jäätymissuojatermostaatin TSA:n pysäytys ja hälytysraja +8°C | [5 empty] | 2
3 | - Hälytys testattu sulkemalla sulku ja nostamalla jäätymissuojan asetusarvoa | [5 empty] | 3
- Tai mikäli tämä ei ulkoilman lämpötilan takia onnistu:
4 | - Hälytys testattu oikosulkulenkillä tai irroittamalla toinen johtimista | [5 empty] | 4
- Kojeisto ei saa käydä, mikäli ulkolämpötila on alle asetusarvon (esim. +4°C,
aseteltavissa grafiikalta) ja yksikin seuraavista ehdoista on voimassa:
5 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston pumppu IV-PU1 on seis tai hälyttää |  |  |  |  | 5
6 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston menoveden lämpötilan alaraja hälyttää |  |  |  |  | 6
7 |  | - Lämmönjakolaitteiston IV-verkoston paine hälyttää |  |  |  |  | 7
8 | - Suodatinvahtihälytys PDE-TSU | [5 empty] | 8
9 | - Suodatinvahtihälytys PDE-PSU | [5 empty] | 9
10 | - Painehälytys PE-SPUH | [5 empty] | 10
11 | - Painehälytys PE-PPUH | [5 empty] | 11
12 | - Lämpötilahälytykset ilmapuolella | [5 empty] | 12
13 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-TF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 13
14 | - Tilavuusvirtauslähettimelle PDE-PF on valvomografiikalta aseteltavissa hälytysraja | [5 empty] | 14
15 | - Ristiriitahälytys TF | [5 empty] | 15
16 | - Ristiriitahälytys PF | [5 empty] | 16
17 | - Ristiriitahälytys PU-LP | [5 empty] | 17
18 | - Lämpötilahälytys TE-SPUH | [5 empty] | 18
19 | - Lämpötilahälytys TE-PPUH | [5 empty] | 19
20 | - Huuvan hälytys | [5 empty] | 20
Varotoiminnot
1 | - Palovaara, hälytys ja kone pysähtyy | [5 empty] | 1
Rasvanerotuskaivot
1 | - Hälytys rasvatilan täyttymisestä tai padotuksesta VAKiin toimii | [5 empty] | 1
2 | - Erillisen pinnankorkeuskytkimen hälytys toimii | [5 empty] | 2

## Autohalli
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Autohalli
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Autohallin puhallin
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - Häkä/hiilidioksidikäyrä | [5 empty] | 2
3 | - Häkäpitoisuuden AE1 kohdalla antaessa korkeimman arvon puhallin PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 3
4 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE1 kohdalla antaessa korkeimman arvon PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 4
5 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE1 kohdalla ylittäessä hälytysrajan seuraa hälytys, summeri soi ja merkkivalo palaa | [5 empty] | 5
6 | - Häkäpitoisuuden AE2 kohdalla antaessa korkeimman arvon puhallin PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 6
7 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE2 kohdalla antaessa korkeimman arvon PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 7
8 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE2 kohdalla ylittäessä hälytysrajan seuraa hälytys, summeri soi ja merkkivalo palaa | [5 empty] | 8
9 | - Häkäpitoisuuden AE3 kohdalla antaessa korkeimman arvon puhallin PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 9
10 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE3 kohdalla antaessa korkeimman arvon PF01 toimii sen mukaan | [5 empty] | 10
11 | - Hiilidioksidipitoisuuden AE3 kohdalla ylittäessä hälytysrajan seuraa hälytys, summeri soi ja merkkivalo palaa | [5 empty] | 11
12 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 12
Savunpoisto
1 | - Käynnistettäessä savunpoistopuhallin savunpoistokeskuksesta SPOK korvausilmaluukku aukeaa | [5 empty] | 1
ja tämän jälkeen puhallin käynnistyy
2 | - Puhaltimen tilatieto toimii | [5 empty] | 2
3 | - Puhaltimen käynnistyessä tapahtuu ristiriitahälytys | [5 empty] | 3
4 | - Savunpoistokeskuksen SPOK vikatieto toimii | [5 empty] | 4
Autohallin valaistus
1 | - Liiketunnistin toimii | [5 empty] | 1
2 | - Kulkuvalaistus on jatkuvasti päällä, mutta saadaan ohjattua pois | [5 empty] | 2
3 | - Liiketunnistin sytyttää paikoitusten valaistuksen | [5 empty] | 3
4 | - Paikoitusten valaistukselle on aikaohjelma, jolla se saadaan pakotettua päälle, | [5 empty] | 4
pois päältä tai liiketunnistimien ohjaamaksi
Hiekanerotuskaivot
1 | - Hälytys erottimen täyttymisestä tai padotuksesta VAKiin toimii | [5 empty] | 1
Öljynerotuskaivot
1 | - Hälytys öljytilan täyttymisestä VAKiin toimii | [5 empty] | 1
Nosto-ovet ja puomit
1 | - Tilatieto VAKiin toimii | [5 empty] | 1
2 | - Ristiriitahälytys VAKiin toimii | [5 empty] | 2
3 | - Vikahälytys VAKiin toimii | [5 empty] | 3
Autohallin lämpötila
1 | - Lämpötilamittaus toimii | [5 empty] | 1
2 | - Lämpötilahälytys toimii | [5 empty] | 2
Sähköautojen lataus
1 | - Sähköautojen latauksen hätä-seis tilatieto toimii | [5 empty] | 1
2 | - Sähköautojen latauksen hätä-seis toimii | [5 empty] | 2

## Erillispoistot
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Erillispoistot
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Alapohjan tuuletus
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - Ulkoilman lämpötila-anturin TE/ME-ULKO mittausarvon perusteella muutetaan puhaltimen | [5 empty] | 2
PF01 asetusarvoa lämpötila/ kosteuskäyrän perusteella (aseteltavissa valvomografiikalta, VAK).
3 | - Lämpötila/absoluuttinen kosteuskäyrä | [5 empty] | 3
4 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 4
Ylilämmönpoisto
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - PF01 käy lämpötilan ohjaamana | [5 empty] | 2
3 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 3
Radonpoisto
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - PF01 käy aina | [5 empty] | 2
3 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 3
Hissikuilut
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - PF01 käy aina | [5 empty] | 2
3 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 3
Muuntamon poisto (Jos kiinteistön oma)
1 | - Alakeskus säätää puhaltimen PF01 tehoa EC-säätimen kautta (VAK) | [5 empty] | 1
2 | - PF01 käy lämpötilan ohjaamana | [5 empty] | 2
3 | - Virtausvahtitoiminto (painelähetin, virranvalvontarele tai tacometri) | [5 empty] | 3

## IV Hätä-seis
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | IV Hätä-seis
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
IV-hätäseis-painikkeet
1 | - Hätä-seis porras A laukaistessa tilatieto toimii | [5 empty] | 1
2 | - Hätä-seis porras B laukaistessa tilatieto toimii | [5 empty] | 2
Lisää portaita
Tuloilmakoneet porras A painike laukaistaessa
1 | - TK asunnot A pysähtyy | [5 empty] | 1
2 | - TK asunnot B pysähtyy | [5 empty] | 2
3 | - TK porrashuoneet A pysähtyy | [5 empty] | 3
4 | - TK porrashuoneet B pysähtyy | [5 empty] | 4
5 | - TK pesula pysähtyy | [5 empty] | 5
6 | - TK sauna pysähtyy | [5 empty] | 6
7 | - TK kerho pysähtyy | [5 empty] | 7
8 | - TK liiketila pysähtyy | [5 empty] | 8
9 | - TK ravintolasali pysähtyy | [5 empty] | 9
10 | - TK ravintolan keittiö pysähtyy | [5 empty] | 10
Erillispoistot porras A painike laukaistaessa
1 | - Alapohjan A poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 1
2 | - Alapohjan B poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 2
3 | - Hissikuilun A poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 3
4 | - Hissikuilun B poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 4
5 | - Radonpoisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 5
6 | - Lämmönjakohuoneen poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 6
7 | - Autohallin poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 7
Tuloilmakoneet porras B painike laukaistaessa
1 | - TK asunnot A pysähtyy | [5 empty] | 1
2 | - TK asunnot B pysähtyy | [5 empty] | 2
3 | - TK porrashuoneet A pysähtyy | [5 empty] | 3
4 | - TK porrashuoneet B pysähtyy | [5 empty] | 4
5 | - TK pesula pysähtyy | [5 empty] | 5
6 | - TK sauna pysähtyy | [5 empty] | 6
7 | - TK kerho pysähtyy | [5 empty] | 7
8 | - TK liiketila pysähtyy | [5 empty] | 8
9 | - TK ravintolasali pysähtyy | [5 empty] | 9
10 | - TK ravintolan keittiö pysähtyy | [5 empty] | 10
Erillispoistot porras B painike laukaistaessa
1 | - Alapohjan A poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 1
2 | - Alapohjan B poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 2
3 | - Hissikuilun A poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 3
4 | - Hissikuilun B poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 4
5 | - Radonpoisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 5
6 | - Lämmönjakohuoneen poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 6
7 | - Autohallin poisto PFXX pysähtyy | [5 empty] | 7
IV-hätäseis-painikkeet
1 | - Hätä-seis porras A palautettaessa tilatieto toimii | [5 empty] | 1
2 | - Hätä-seis porras B palautettaessa tilatieto toimii | [5 empty] | 2
Lisää portaita
Tuloilmakoneet porras A painike palautettaessa
1 | - TK asunnot A käynnistyy | [5 empty] | 1
2 | - TK asunnot B käynnistyy | [5 empty] | 2
3 | - TK porrashuoneet A käynnistyy | [5 empty] | 3
4 | - TK porrashuoneet B käynnistyy | [5 empty] | 4
5 | - TK pesula käynnistyy | [5 empty] | 5
6 | - TK sauna käynnistyy | [5 empty] | 6
7 | - TK kerho käynnistyy | [5 empty] | 7
8 | - TK liiketila käynnistyy | [5 empty] | 8
9 | - TK ravintolasali käynnistyy | [5 empty] | 9
10 | - TK ravintolan keittiö käynnistyy | [5 empty] | 10
Erillispoistot porras A painike palautettaessa
1 | - Alapohjan A poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 1
2 | - Alapohjan B poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 2
3 | - Hissikuilun A poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 3
4 | - Hissikuilun B poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 4
5 | - Radonpoisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 5
6 | - Lämmönjakohuoneen poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 6
7 | - Autohallin poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 7
Tuloilmakoneet porras B painike laukaistaessa
1 | - TK asunnot A käynnistyy | [5 empty] | 1
2 | - TK asunnot B käynnistyy | [5 empty] | 2
3 | - TK porrashuoneet A käynnistyy | [5 empty] | 3
4 | - TK porrashuoneet B käynnistyy | [5 empty] | 4
5 | - TK pesula käynnistyy | [5 empty] | 5
6 | - TK sauna käynnistyy | [5 empty] | 6
7 | - TK kerho käynnistyy | [5 empty] | 7
8 | - TK liiketila käynnistyy | [5 empty] | 8
9 | - TK ravintolasali käynnistyy | [5 empty] | 9
10 | - TK ravintolan keittiö käynnistyy | [5 empty] | 10
Erillispoistot porras B painike palautettaessa
1 | - Alapohjan A poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 1
2 | - Alapohjan B poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 2
3 | - Hissikuilun A poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 3
4 | - Hissikuilun B poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 4
5 | - Radonpoisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 5
6 | - Lämmönjakohuoneen poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 6
7 | - Autohallin poisto PFXX käynnistyy | [5 empty] | 7

## Palopellit
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Palopellit
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Palopeltien hälytykset
1 | - Palopeltien koestusohjelma ohjelmoitu | [5 empty] | 1
2 | - Palopeltien koestusohjelman aikaohjelma grafiikalta muutettavissa | [5 empty] | 2
3 | - Palopeltien koestusohjelman kalenteriohjelma grafiikalta muutettavissa | [5 empty] | 3
4 | - Palopelti 1 VAK-ohjaus toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 4
5 | - Palopelti 1 tilatieto toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 5
6 | - Palopelti 1 hälytys toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 6
7 | - Palopelti 2 VAK-ohjaus toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 7
8 | - Palopelti 2 tilatieto toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 8
9 | - Palopelti 2 hälytys toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 9
10 | - Palopelti 3 VAK-ohjaus toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 10
11 | - Palopelti 3 tilatieto toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 11
12 | - Palopelti 3 hälytys toimii, positio: lisää positio | [5 empty] | 12
Lisää palopeltejä

## SÄH-erillispisteet
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | SÄH-erillispisteet
(Sähköpisteitä myös muilla välilehdillä; pesula, saunat, kerho, erillispisteet, mittarointi ja erityisasunnot.)
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Valaistukset
1 | - Valoisuuden asetusarvot toteutettu numero/seinävalaistukselle | [5 empty] | 1
2 | - Numero-/seinävalojen ohjaus toimii valoisuuden mukaan | [5 empty] | 2
3 | - Aikaohjelmat ja valoisuuden asetusarvot toteutettu yövalaistusalueelle (pylväät, piha ym) | [5 empty] | 3
4 | - Yövalaistusalueen valojen ohjaus toimii aikaohjelman ja valoisuuden mukaan | [5 empty] | 4
Savunpoistoluukut
1 | - Savunpoisto-ohjauskeskus testattu A laukaisuhälytyksen osalta. | [5 empty] | 1
2 | - Savunpoisto-ohjauskeskus testattu A vikahälytyksen osalta. | [5 empty] | 2
3 | - Savunpoistopainikkeen toiminta testattu savunpoistoluukun A osalta | [5 empty] | 3
4 | - Savunpoistoluukun A erillinen tilatieto toimii | [5 empty] | 4
Lisää portaita
Hissihälytykset
1 | - Hissi A hälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Hissi B hälytys toimii | [5 empty] | 2
Lisää portaita
Palovaroitinjärjestelmä
1 | - Palovaroittimen palohälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Palovaroittimen vikahälytys toimii | [5 empty] | 2
Paloilmoitinjärjestelmä
1 | - Palovaroittimen palohälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Palovaroittimen vikahälytys toimii | [5 empty] | 2
Oviohjaukset ja -tilatiedot
1 | - Ovien A ja B (lisää portaita) ohjaus toimii | [5 empty] | 1
2 | - Oven A tilatieto toimii | [5 empty] | 2
3 | - Verkkokomerovaraston ovi A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Verkkokomerovaraston A oven ollessa yli viiveen ajan auki, seuraa hälytys | [5 empty] | 4
5 | - Polkupyörävaraston ovi A tilatieto toimii | [5 empty] | 5
6 | - Polkupyörävaraston A oven ollessa yli viiveen ajan auki, seuraa hälytys | [5 empty] | 6
7 | - LV-varaston ovi A tilatieto toimii | [5 empty] | 7
8 | - LV-varaston A oven ollessa yli viiveen ajan auki, seuraa hälytys | [5 empty] | 8
Lisää portaita
Sähkösaatto- ja sulatuslämmitykset
1 | - Kattokaivojen A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää kattokaivojen sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Kattokaivojen A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Kattokaivojen A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
Lisää portaita
1 | - Vaakakourujen A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää vaakakourujen sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Vaakakourujen A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Vaakakourujen A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
Lisää portaita
1 | - Syöksytorvien A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää syöksytorvien sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Syöksytorvien A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Syöksytorvien A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
Lisää portaita
1 | - Pyörätuoliluiskien A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää pyörätuoliluiskien sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Pyörätuoliluiskien A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Pyörätuoliluiskien A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Pyörätuoliluiskien A lumianturi toimii. | [5 empty] | 5
Lisää portaita
1 | - Ajoluiskien A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää ajoluiskien sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Ajoluiskien A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Ajoluiskien A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Ajoluiskien A lumianturi toimii. | [5 empty] | 5
Lisää portaita
1 | - Kävelyluiskien A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää kävelyluiskien sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Kävelyluiskien A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Kävelyluiskien A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Kävelyluiskien A lumianturi toimii. | [5 empty] | 5
Lisää portaita
1 | - Kattamattomien portaiden A ohjaus toimii ulkolämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää kattamattomien portaiden sulatuksen | [5 empty] | 2
3 | - Kattamattomien portaiden A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Kattamattomien portaiden A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Kattamattomien portaiden A lumianturi toimii. | [5 empty] | 5
Lisää portaita
Sähkölämmitykset
1 | - Kylmäsiltojen katkaisu asunto A ohjaus toimii lattian lämpötilan mukaan | [5 empty] | 1
2 | - Vikavirtasuoja pysäyttää kylmäsiltojen katkaisun ohjauksen | [5 empty] | 2
3 | - Kylmäsiltojen katkaisu asunto A tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Kylmäsiltojen katkaisu asunto A vikavirtasuojan hälytys toimii | [5 empty] | 4
Lisää asuntoja
Aurinkopaneelijärjestelmä
1 | - Aurinkopaneelien hälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Aurinkopaneelien hätäpysäytys tilatieto toimii | [5 empty] | 2
3 | - Aurinkopaneelien hätäpysäytys toimii porras A | [5 empty] | 3
Lisää portaita
Sähköautojen lataus
1 | - Hätäpysäytys toimii | [5 empty] | 1
Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
1 | - Alijännitehälytys toimii | [5 empty] | 1
Hätäpoistumistieluukut
1 | - Luukku auki -hälytys toimii | [5 empty] | 1
Lisää luukkuja

## LVI-erillispisteet
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | LVI-erillispisteet
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Pumppaamot
1 | - Pumppukeskuksen ylärajahälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Erillisen pinnankorkeuskytkimen hälytys toimii | [5 empty] | 2
3 | - Pumpun hälytys toimii | [5 empty] | 3
4 | - Pumpun ohjaus pinnankorkeuden mukaan toimii | [5 empty] | 4
Sprinkler
1 | - Palohälytys toimii Hätäkeskuslaitokseen | [5 empty] | 1
2 | - Palohälytys toimii RAU-järjestelmään | [5 empty] | 2
3 | - Kunnallisen vesijohdon painekytkimen hälytys toimii | [5 empty] | 3
4 | - Pumppu käy -hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Vyöhyke 1 sulkuhälytys toimii | [5 empty] | 5
6 | - Vyöhyke 1 virtausilmaisimen hälytys toimii | [5 empty] | 6
7 | - Vyöhyke 1 virtausilmaisimien koestuspumpun ohjaus toimii | [5 empty] | 7
8 | - Vyöhyke 2 sulkuhälytys toimii | [5 empty] | 8
9 | - Vyöhyke 2 virtausilmaisimen hälytys toimii | [5 empty] | 9
10 | - Vyöhyke 2 virtausilmaisimien koestuspumpun ohjaus toimii | [5 empty] | 10
Lisää vyöhykkeitä
Paineenkorotusasema
1 | - Paineenkorotusaseman hälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Paineenkorotusaseman painemittaus toimii | [5 empty] | 2

## Erityisasunnot
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Erityisasunnot
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Huoneistokohtaiset sulkuventtiilit
1 | - Asunnon 1 vuotovahti sulkee venttiilin | [5 empty] | 1
2 | - Asunnon 1 vuotovahti antaa hälytyksen | [5 empty] | 2
3 | - Asunnon 1 sulkuventtiilin tilatieto toimii | [5 empty] | 3
4 | - Asunnon 1 sulkuventtiilin saa suljettua henkilökunnan graafiselta näytöltä | [5 empty] | 4
5 | - Asunnon 2 vuotovahti sulkee venttiilin | [5 empty] | 5
6 | - Asunnon 2 vuotovahti antaa hälytyksen | [5 empty] | 6
7 | - Asunnon 2 sulkuventtiilin tilatieto toimii | [5 empty] | 7
8 | - Asunnon 2 sulkuventtiilin saa suljettua henkilökunnan graafiselta näytöltä | [5 empty] | 8
Lisää asuntoja
Erillisjärjestelmien hälytykset
1 | - Asunnon 1 liesivahdin hälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Asunnon 2 liesivahdin hälytys toimii | [5 empty] | 2
Lisää asuntoja
Erillisjärjestelmien hälytykset
1 | - Paloilmoitinjärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 1
2 | - Henkilöturvajärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 2
3 | - Potilasturvajärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 3
4 | - Hoitajakutsujärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 4
5 | - Kameravalvontajärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 5
6 | - Rikosilmoitinjärjestelmän hälytys toimii | [5 empty] | 6
7 | - Kulunvalvontajärjestelmän pariston vaihdon hälytys toimii | [5 empty] | 7
8 | - UPS-laitteiden hälytys toimii | [5 empty] | 8
9 | - Inva-WC:n hälytys toimii | [5 empty] | 9
Automaattinen löylynheitto
1 | - Löylyheittopainikkeen tilatieto toimii | [5 empty] | 1
2 | - Löylynheiton ohjaus toimii painiketta painettaessa | [5 empty] | 2
3 | - Löylynheiton ohjaus on estetty lämpötilan ollessa alle alemman asetusarvon | [5 empty] | 3
4 | - Löylynheiton ohjaus on estetty lämpötilan ollessa yli ylemmän asetusarvon | [5 empty] | 4

## Hälytysten siirto ja hälytysluo
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Hälytysten siirto ja hälytysluokat
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Hälytysten siirto ja hälytysluokat
1 | - Kiireelliset hälytykset on aseteltu | [5 empty] | 1
2 | - Kiireelliset hälytykset näkyvät hälytyslistassa | [5 empty] | 2
3 | - Kiireelliset hälytykset siirtyvät asetettuun puhelinnumeroon aikaohjelman mukaan (huolto päivällä, päivystys työajan jälkeen) | [5 empty] | 3
4 | - Vikahälytykset on aseteltu | [5 empty] | 4
5 | - Vikahälytykset näkyvät hälytyslistassa | [5 empty] | 5
6 | - Vikahälytykset siirtyvät asetettuun puhelinnumeroon | [5 empty] | 6
7 | - Huoltohälytykset on aseteltu | [5 empty] | 7
8 | - Huoltohälytykset näkyvät hälytyslistassa | [5 empty] | 8
9 | - Huoltohälytykset eivät siirry asetettuun puhelinnumeroon | [5 empty] | 9

## Grafiikka ja historiaseuranta
| Rakennushankkeen nimi: | Esimerkki
| Järjestelmä: | Grafiikka ja historiaseuranta
| Tarkastuskohde |  | Kunnossa |  | Huomautukset / vastuullinen urakoitsija | Hyväksytty
|  |  | On | Ei |  | pvm
Graafinen käyttöliittymä
1 | - TK Asunnot - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 1
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
2 | - TK Porrashuone - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 2
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
3 | - TK Sauna - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 3
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
4 | - TK Pesula - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 4
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
5 | - TK Kerhotila - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 5
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
6 | - Erillispoistot - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 6
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
7 | - Lämmönjakolaitteet - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 7
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
8 | - Huoneistojen mittaukset - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 8
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
9 | - Erillispisteet - kaikki pisteet ovat grafiikalla sekä aikaohjelma, asetusarvot, | [5 empty] | 9
viiveet ja hälytysrajat aseteltu ja muuteltavissa
Lisää laitteistoja
Historiaseuranta
1 | - Kaikki mitattavat suureet sekä niihin liittyvät laitteet, asetusarvot ja viiveet on asetettu trendiseurantaan | [5 empty] | 1
2 | - Säätöpiirien lukutiheys on 1 minuuttia kunnes säätöpiirit on viritetty | [5 empty] | 2
3 | - Säätöpiirien, niiden virityksen jälkeen, sekä muiden trendien lukutiheys on 10 minuuttia | [5 empty] | 3
4 | - Trendejä säilytetään vähintään 24 kuukautta. | [5 empty] | 4